|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за** | **февраль** | **месяц** | **20** | **17** | **г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **№ заявки в журнале**  **(№ стр. опер. журнала)** | **дата**  **(д.м.гг.)** | **Время отключения (выезда)** | **Время включения (возврата)** | **Причина отключения** | **Центр питания** | **Кол-во точек поставки** | **Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение** | **Промышленные объекты** | **Социально значимые**  **объекты** |
| 1 | 47 (ЖУПП) | 04.02.17 | 9:44 | 12:47 | Окисление на вводе | ТП56 ф.5 | 1 | 3 | - | - |
| 2 | 48 (ЖУПП) | 07.02.17 | 20:00 | 20:20 | Окисление на вводе | ТП108 ф.4 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | стр. 239 (ОЖ) | 14.02.17 | 05:16 | 06:39 | РП-4 отключился от МТЗ МВ-6кВ на ТП68 | ТП68, 140, 133 | 118 | 1800 | - | Д/с № 5,  Архив,  Ст.переливания крови |
| 4 | стр. 239 (ОЖ) | 14.02.17 | 05:16 | 07:00 | РП-4 отключился от МТЗ МВ-6кВ на ТП68 | ТП161(Т1), 102, 166 | 36 | 700 | - | Д/с № 18,  Сбербанк  Котельная № 14 |
| 5 | 57 (ЖУПП) | 14.02.17 | 15:48 | 16:10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП89 ф.2 | 103 | 200 | - | - |
| 6 | 58 (ЖУПП) | 14.02.17 | 16:35 | 16:52 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП35, ф.4 | 112 | 200 | - | - |
| 7 | 60 (ЖУПП) | 17.02.17 | 23:55 | 12:05 | Повреждение КЛ-0,4 кВ | ТП54, ф.6 | 5 | 200 | - | - |
| 8 | 62 (ЖУПП) | 20.02.17 | 09:55 | 10:45 | Окисление на вводе | ТП57, ф.1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | 65 (ЖУПП) | 20.02.17 | 12:45 | 13:20 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ | ТП41, ф.2 | 25 | 50 | - | - |
| 10 | 66 (ЖУПП) | 20.02.17 | 15:36 | 16:10 | Обрыв ВЛ-0,23 кВ | ТП37, ф.2 | 91 | 150 | - | - |
| 11 | 67 (ЖУПП) | 20.02.17 | 21:42 | 21:54 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП32, ф.2 | 19 | 40 | - | - |
| 12 | 68 (ЖУПП) | 21.02.17 | 15:45 | 16:20 | КЗ на ВЛ-0,23 кВ | ТП37, ф.6 | 102 | 200 | - | - |
| 13 | 69 (ЖУПП) | 22.02.17 | 08:30 | 09:20 | Окисление на вводе | ТП56, ф.7 | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.