| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | январь | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1(ЖУАО) | 01.01.17 | 10:20 | 10:40 | Отгорели провода ввода 0,4кВ | ТП44 ф.4 | 1 | - | - | 1 |
| 2 | 2(ЖУАО) | 03.01.17 | 9:45 | 9:51 | Отгорел провод ввода 0,4 кВ | ТП31 ф.4 | 1 | 2 | - | - |
| 3 | 3(ЖУАО) | 04.01.17 | 15:25 | 15:41 | Плохой контакт на счетчике | ТП47 ф.15 | 10 | - | - | - |
| 4 | 4(ЖУАО) | 05.01.17 | 18:20 | 19:02 | Плохой контакт в РУ-0,4 кВ | ТП64 ф.8 | 3 | 10 | - | - |
| 5 | 5(ЖУАО) | 06.01.17 | 8:45 | 11:45 | КЗ на ВЛ-0,4кВ | ТП30 ф.4 | 42 | 120 | - | - |
| 6 | 6(ЖУАО) | 07.01.17 | 14:50 | 15:15 | Окисление на вводе | ТП56 ф.4 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | 7(ЖУАО) | 08.01.17 | 08:00 | 09:30 | Обрыв провода ВЛ-0,23кВ | ТП108 ф.3 | 44 | 100 | - | - |
| 8 | 8(ЖУАО) | 08.01.17 | 12:32 | 13:05 | Сгорела ПВ ПН-2 фаза «С» | ТП134 ф.4 | 30 | 60 | - | - |
| 9 | 9(ЖУАО) | 09.01.17 | 11:45 | 12:00 | Сгорела ПВ ПН-2 фаза «С» | ТП93 ф.6 | 2 | 2 | - | - |
| 10 | 10(ЖУАО) | 09.01.17 | 8:25 | 8:48 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП56 ф.6 | 22 | 65 | - | - |
| 11 | 11(ЖУАО) | 12.01.17 | 10:00 | 10:40 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП8 ф.2 | 1 | 1 | - | - |
| 12 | 12(ЖУАО) | 15.01.17 | 12:10 | 13:30 | Неисправность на ВЛ-0,4кВ | ТП174 ф.7 | 41 | 122 | - | - |
| 13 | 13(ЖУАО) | 15.01.17 | 16:31 | 17:00 | Сгорела ПВ ПН-2 выход с тр-ра №1 | ТП175 тр-р1 | 9 | 9 | - | 1 |
| 14 | 14(ЖУАО) | 16.01.17 | 8:40 | 9:02 | Отгорел провод ввода 0,2 кВ | ТП48 ф.4 | 1 | 2 | - | - |
| 15 | 15(ЖУАО) | 16.01.17 | 20:17 | 21:08 | Неисправен рубильник | ТП37 ф.6 | 38 | 114 | - | - |
| 16 | 16(ЖУАО) | 23.01.17 | 09:50 | 10:40 | Отгорел зажим ввода | ТП38 ф.3 | 1 | 2 | - | - |
| 17 | 17(ЖУАО) | 26.01.17 | 11:50 | 12:05 | Отключился АВ | ТП47 ф.15 | 1 | 1 | - | - |
| 18 | 18(ЖУАО) | 27.01.17 | 9:40 | 10:52 | КЗ на ВЛ-0,4кВ | ТП158 ф.4 | 50 | 110 | - | - |
| 19 | 19(ЖУАО) | 30.01.17 | 12:20 | 12:48 | Обрыв провода ВЛ-0,23кВ | ТП45 ф.7 | 37 | 80 | - | - |

ЖУАО – журнал учета аварийных отключений электрооборудования 0,4/6 кВ в сетях ОАО «Кинешемская ГЭС»;

ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | февраль | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47 (ЖУПП) | 04.02.17 | 9:44 | 12:47 | Окисление на вводе | ТП56 ф.5 | 1 | 3 | - | - |
| 2 | 48 (ЖУПП) | 07.02.17 | 20:00 | 20:20 | Окисление на вводе | ТП108 ф.4 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | 54 (ЖУПП) | 14.02.17 | 05:16 | 06:39 | РП-4 отключился от МТЗ МВ-6кВ на ТП68 | ТП68, 140, 133 | 118 | 1800 | - | Д/с № 5, Архив, Ст.переливания крови |
| 4 | 54 (ЖУПП) | 14.02.17 | 05:16 | 07:00 | РП-4 отключился от МТЗ МВ-6кВ на ТП68 | ТП161(Т1), 102, 166 | 36 | 700 | - | Д/с № 18, Сбербанк Котельная № 14 |
| 5 | 57 (ЖУПП) | 14.02.17 | 15:48 | 16:10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП89 ф.2 | 103 | 200 | - | - |
| 6 | 58 (ЖУПП) | 14.02.17 | 16:35 | 16:52 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП35, ф.4 | 112 | 200 | - | - |
| 7 | 60 (ЖУПП) | 17.02.17 | 23:55 | 12:05 | Повреждение КЛ-0,4 кВ | ТП54, ф.6 | 5 | 200 | - | - |
| 8 | 62 (ЖУПП) | 20.02.17 | 09:55 | 10:45 | Окисление на вводе | ТП57, ф.1 | 1 | 1 | - | - |
| 9 | 65 (ЖУПП) | 20.02.17 | 12:45 | 13:20 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ | ТП41, ф.2 | 25 | 50 | - | - |
| 10 | 66 (ЖУПП) | 20.02.17 | 15:36 | 16:10 | Обрыв ВЛ-0,23 кВ | ТП37, ф.2 | 91 | 150 | - | - |
| 11 | 67 (ЖУПП) | 20.02.17 | 21:42 | 21:54 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП32, ф.2 | 19 | 40 | - | - |
| 12 | 68 (ЖУПП) | 21.02.17 | 15:45 | 16:20 | КЗ на ВЛ-0,23 кВ | ТП37, ф.6 | 102 | 200 | - | - |
| 13 | 69 (ЖУПП) | 22.02.17 | 08:30 | 09:20 | Окисление на вводе | ТП56, ф.7 | 1 | 1 | - | - |
| 14 | 74 (ЖУПП) | 23.02.17 | 20:15 | 20:40 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП36,ф.10 | 20 | 40 | - | - |
| 15 | 75 (ЖУПП) | 25.02.17 | 07:39 | 08:37 | КЗ на ВЛ-0,23 кВ | ТП78, ф.9 | 35 | 70 | - | - |
| 16 | 76 (ЖУПП) | 25.02.17 | 13:00 | 14:10 | Нарушение ВЛ-0,23 кВ | ТП63, ф.2 | 1 | 1 | - | - |
| 17 | 77 (ЖУПП) | 27.02.17 | 12:30 | 12:55 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП93, ф.6 | 2 | 0 | - | - |
| 18 | 78 (ЖУПП) | 27.02.17 | 14:00 | 14:50 | Ремонт ВЛ-0,23 кВ | ТП36, ф.10 | 20 | 40 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | март | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82 (ЖУПП) | 01.03.17 | 13:25 | 13:50 | Окисление на вводе Ул. Куйбышева, д.6 | ТП86, ф.3 | 1 | 2 | - | - |
| 2 | 86 (ЖУПП) | 02.03.17 | 11:20 | 11:35 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП31, ф.1 | 20 | 50 | - | - |
| 3 | 87 (ЖУПП) | 02.03.17 | 13:00 | 15:00 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП93, ф.6 | 2 | 0 | - | - |
| 4 | 88 (ЖУПП) | 03.03.17 | 07:10 | 11:50 | Для восстановительных работ собственником ЛЭП-0,4 кВ | ТП93, ф.6 | 2 | 0 | - | - |
| 5 | 89 (ЖУПП) | 03.03.17 | 16:12 | 17:15 | Пожар ул. Киевская, д.4 | ТП88, ф.9 | 30 | 170 | - | - |
| 6 | 90 (ЖУПП) | 04.03.17 | 0:10 | 0:44 | ПС «Городская» отключение от автоматики МВ-6кВ ф.709 из-за КЗ в сети 6 кВ | ТП199, 61, 63, 132 | 150 | 300 | ТП-132 ООО «Ватекс» | - |
| 7 | 91 (ЖУПП) | 05.03.17 | 12:05 | 12:55 | Окисление на вводе Ул. Ключевая 13 | ТП138, ф.3 | 1 | 2 | - | - |
| 8 | 92 (ЖУПП) | 06.03.17 | 08:48 | 09:10 | Обрыв провода ВЛ-0,23кВ | ТП114, ф.12 | 22 | 100 | - | - |
| 9 | 93 (ЖУПП) | 07.03.17 | 19:33 | 21:10 | Выгорели пинцеты | ТП88, ф.9 | 30 | 250 | - | Почта №13 |
| 10 | 94 (ЖУПП) | 07.03.17 | 06:55 | 07:33 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП158, ф.4 | 15 | 50 | - | - |
| 11 | 96 (ЖУПП) | 06.03.17 | 08:29 | 09:05 | Отключился АВ-0,4кВ в ТП153, Т-р№2 | ТП153, Т-р №2 | 66 | 100 | - | ЦРБ |
| 12 | 99 (ЖУПП) | 10.03.17 | 13:05 | 14:00 | Обрыв ВЛ-0,23кВ | ТП71, ф.6 | 65 | 130 | - | - |
| 13 | 101(ЖУПП) | 11.03.17 | 22:03 | 22:07 | Отключение МВ 6кВ в РП-4 на ТП-97 | ТП 150,175,146,113 | 37 | 3200 | - | 12 |
| 14 | 102(ЖУПП) | 11.03.17 | 21:50 | 23:05 | Окисление на вводе ул.Маяковского д1 | ТП174, ф.7 | 1 | 3 | - | - |
| 15 | 103(ЖУПП) | 12.03.17 | 18:55 | 19:11 | Отключился АВ на павильон | ТП47, ф.15 | 1 | - | - | 1 |
| 16 | 104(ЖУПП) | 12.03.17 | 20:00 | 20:12 | Отключился АВ на павильон | ТП47, ф.15 | 1 | - | - | 1 |
| 17 | 105(ЖУПП) | 13.03.17 | 09:00 | 09:23 | ТП153 отключился вводной АВ на тр-р №2 | ТП153, тр-р №2 | 12 | - | - | 12 |
| 18 | 106(ЖУПП) | 13.03.17 | 13:52 | 14:03 | Пожар ул. Шагова д11 | ТП19, ф.7 | 105 | 315 | - | - |
| 19 | 110(ЖУПП) | 15.03.17 | 14:50 | 16:10 | Отгорел провод ввода | ТП52, ф.2 | 1 | 2 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | март | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 112(ЖУПП) | 16.03.17 | 17:50 | 19:36 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП128 | ТП128, ТП94 | 14 | 800 | - | 9 |
| 21 | 113(ЖУПП) | 16.03.17 | 17:50 | 20:02 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП128 | ТП106, ТП103 | 35 | 1150 | - | 23 |
| 22 | 113(ЖУПП) | 16.03.17 | 17:50 | 20:23 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП174 | ТП149 | 12 | 1000 | - | 4 |
| 23 | 113(ЖУПП) | 16.03.17 | 17:50 | 20:49 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП174 | ТП174 | 140 | 600 | - | - |
| 24 | 113(ЖУПП) | 16.03.17 | 17:50 | 21:06 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП128 | ТП101 | 14 | 700 | - | 4 |
| 25 | 113(ЖУПП) | 16.03.17 | 17:50 | 21:02 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП128 | ТП98 тр-р №2 | 1 | - | - | 1 |
| 26 | 113(ЖУПП) | 16.03.17 | 17:50 | 21:26 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП128 | ТП188, ТП158 | 74 | 150 | - | 7 |
| 27 | 113(ЖУПП) | 16.03.17 | 17:50 | 21:48 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП128 | ТП23 | 150 | 450 | - | 2 |
| 28 | 113(ЖУПП) | 16.03.17 | 17:50 | 21:57 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП128 | ТП178 | 8 | 600 | - | 3 |
| 29 | 113(ЖУПП) | 16.03.17 | 17:50 | 23:05 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП128 | ТП118 | 1 | - | 1 | - |
| 30 | 114(ЖУПП) | 17.03.17 | 10:13 | 11:22 | ТП178 ремонт ВН-16 на ТП128 | ТП178 | 8 | 600 | - | 3 |
| 31 | 116 (ЖУПП) | 18.03.17 | 23:15 | 0:45 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ | ТП35 ф.5 | 9 | 20 | - | - |
| 32 | 119 (ЖУПП) | 20.03.17 | 14:15 | 14:23 | Отключение МВ-6кВ ф.701 ПС «Городская» | ТП42 | 119 | 250 | - | Роддом, ЦРБ, Очистные сооружения, подкачка, Котельная №11 |
| 33 | 119 (ЖУПП) | 20.03.17 | 14:15 | 15:07 | Отключение МВ-6кВ ф.701 ПС «Городская» | ТП79, 91, 34, 96, 43 | 204 | 1950 | - | 1 |
| 34 | 119 (ЖУПП) | 20.03.17 | 14:15 | 15:19 | Отключение МВ-6кВ ф.701 ПС «Городская» | ТП44, 45, 129, 41, 100, 40 | 631 | 1100 | 2 | 5 |
| 35 | 119 (ЖУПП) | 20.03.17 | 14:15 | 15:58 | Отключение МВ-6кВ ф.701 ПС «Городская» | ТП83 | 31 | 850 | 1 | 1 |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | март | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 120(ЖУПП) | 20.03.17 | 12:15 | 12:36 | Переключение анцапфы трансформатора | ТП117 | 2 | - | - | - |
| 37 | 128(ЖУПП) | 26.03.17 | 10:05 | 10:30 | Отключился на АВ на опоре | ТП165 ф.3 | 1 | - | - | - |
| 38 | 129(ЖУПП) | 26.03.17 | 16:55 | 17:30 | Окисление на вводе ул.Дунаевского д.42 | ТП174 ф.4 | 103 | 215 | - | - |
| 39 | 133(ЖУПП) | 29.03.17 | 16:10 | 16:20 | Неисправен пинцет (вставкодержатель) | ТП102 ф.1 | 9 | 70 | - | - |
| 40 | 134(ЖУПП) | 29.03.17 | 19:05 | 20:45 | Упало дерево на ВЛИ-0,4кВ | ТП135 ф.12 | 2 | 205 | - | - |
| 41 | 139 (ЖУПП) | 31.03.17 | 22:05 | 22:25 | Отключение МВ-6кВ ф.703 ПС «Городская» | ТП88 | 82 | 150 | Горгаз, Горсеть, ГРП, М-н 4 шт | Котельная № 5, АТС телеком 2 шт |
| 42 | 139 (ЖУПП) | 31.03.17 | 22:05 | 23:43 | Отключение МВ-6кВ ф.703 ПС «Городская» | ТП138,134,39,86,108, 130,171,38, | 1700 | 3100 | 11 | 5 |
| 43 | 139 (ЖУПП) | 31.03.17 | 22:05 | 23:55 | Отключение МВ-6кВ ф.703 ПС «Городская» | ТП35,89 | 742 | 1500 | 4 | - |
| 44 | 139 (ЖУПП) | 31.03.17 | 22:05 | 01:20 | Отключение МВ-6кВ ф.703 ПС «Городская» | ТП54,31 | 540 | 1100 | 4 | 4 |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | апрель | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 140 (ЖУПП) | 1.04.17 | 18:40 | 19:00 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП-39, ф.7 | 8 | 20 | - | - |
| 46 | 141 (ЖУПП) | 1.0.4.17 | 23:27 | 0:03 | Пожар ул. Волжская, 21 | ТП-129, ф.8 | 67 | 150 | - | - |
| 47 | 142 (ЖУПП) | 3.04.17 | 09:30 | 09:45 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП-23, ф.4 | 98 | 180 | - | - |
| 48 | 145 (ЖУПП) | 4.04.17 | 14:20 | 15:00 | Отключился АВ в РУ-0,4 кВ | ТП-52, ф9 | 1 | 3 | - | - |
| 49 | 146 (ЖУПП) | 4.04.17 | 22:40 | 23:05 | Окисление на вводе Ул. Неждановой, д.7 | ТП-36, ф.10 | 1 | 3 | - | - |
| 50 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 18:43 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-87 | 1 | - | ПОГА | - |
| 51 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 19:52 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-172 | 3 | 200 | ГСК, Склады, Офисы, М-ны 5 шт | - |
| 52 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 20:17 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП191-196 | 1 | Данных нет сети ОАО «ОЭС» | Данных нет сети ОАО «ОЭС» | Данных нет сети ОАО «ОЭС» |
| 53 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 20:23 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-84 | 15 | 50 | АЗГС | - |
| 54 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 20:49 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-93 | 9 | - | Склады, производственные предприятия | - |
| 55 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 21:01 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-80 | 1 | - | Предприятие Искатель | - |
| 56 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 21:50 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-81 | 1 | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские |
| 57 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 22:07 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-66 | 1 | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские |
| 58 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 22:34 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-168 | 1 | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские |
| 59 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 23:08 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-92,198 | 2 | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские |
| 60 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 23:20 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-126 | 1 | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские |
| 61 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 0:53 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-85 | 1 | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские |
| 62 | 153 (ЖУПП) | 7.04.17 | 18:12 | 08:55 | Отключение МВ-6 ф. 623 ПС «Электроконтакт» | ТП-107 | 1 | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские | Данных нет сети абонентские |
| 63 | 154 (ЖУПП) | 09.04.17 | 06:50 | 07:20 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ | ТП64 ф. 7 | 20 | 40 | - | - |
| 64 | 155 (ЖУПП) | 09.04.17 | 11:03 | 12:30 | Окисление на вводе Ул. Луховская 92 | ТП26 ф. 3 | 1 | 2 | - | - |
| 65 | 160 (ЖУПП) | 13.04.17 | 17:35 | 18:00 | Слабый контакт на вводе Ул. Кутузова 107 | ТП35 ф.6 | 1 | 2 | - | - |
| 66 | 164 (ЖУПП) | 14.04.17 | 13:47 | 16:45 | Сбита опора | ТП63, ф.11 | 1 |  | Склад | - |
| 67 | 166 (ЖУПП) | 15.04.17 | 11:20 | 11:37 | Окисление на вводе Ул. Сеченова, 50 | ТП50, ф.1 | 74 | 160 | - | - |
| 68 | 167 (ЖУПП) | 15.04.17 | 11:35 | 12:20 | Отключение АВ на границе ГБР из-за КЗ в абонентских сетях | ТП155, ф.2 | 1 | - | - | - |
| 69 | 168 (ЖУПП) | 16.04.17 | 12:50 | 13:12 | Отключение АВ на границе ГБР из-за КЗ в абонентских сетях | ТП155, ф.2 | 1 | - | - | - |
| 70 | 169 (ЖУПП) | 17.04.17 | 08:20 | 08:40 | Отключение АВ на границе ГБР из-за КЗ в абонентских сетях | ТП155, ф.2 | 1 | - | - | - |
| 71 | 171 (ЖУПП) | 19.04.17 | 08:50 | 11:05 | Окисление на соединении на границе ГБР Ул. Боборыкина, киоск Союзпечать | ТП133, ф.16 | 1 | - | - | - |
| 72 | 172 (ЖУПП) | 21.04.17 | 10:35 | 11:03 | Отключение МВ-6 в РП-4 на ТП№97 | ТП113 | 4 | 700 | - | - |
| 73 | 172 (ЖУПП) | 21.04.17 | 10:35 | 11:25 | Отключение МВ-6 в РП-4 на ТП№97 | ТП146 | 12 | 1000 | - | - |
| 74 | 172 (ЖУПП) | 21.04.17 | 10:35 | 11:30 | Отключение МВ-6 в РП-4 на ТП№97 | ТП175 | 6 | 500 | - | ЦТП№2 |
| 75 | 172 (ЖУПП) | 21.04.17 | 10:35 | 11:44 | Отключение МВ-6 в РП-4 на ТП№97 | ТП150 | 15 | 1000 | - | - |
| 76 | 172 (ЖУПП) | 21.04.17 | 10:35 | 12:14 | Отключение МВ-6 в РП-4 на ТП№97 | ТП97,99 | 1 | Данных нет сети ОАО «ОЭС» | Данных нет сети ОАО «ОЭС» | Данных нет сети ОАО «ОЭС» |
| 77 | 173(ЖУПП) | 21.04.17 | 14:37 | 16:10 | Отгорела жила КЛ-0,4 кВ от шпильки трансформатора | ТП 207 | 2 | Данных нет сети ОАО «ОЭС» | Свинокомплекс | - |
| 78 | 174(ЖУПП) | 23.04.17 | 13:25 | 13:45 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП 63 ф.7 | 106 | 211 | - | - |
| 79 | 175(ЖУПП) | 23.04.17 | 13:50 | 14:50 | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ | ТП 308 ф.1 | 65 | 120 | - | - |
| 80 | 176(ЖУПП) | 23.04.17 | 14:17 | 15:15 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП 31 ф.3 | 55 | 115 | - | - |
| 81 | 177(ЖУПП) | 23.04.17 | 15:50 | 16:15 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП 63 ф.2 | 34 | 68 | - | - |
| 82 | 178 (ЖУПП) | 24.04.17 | 07:30 | 08:47 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ | ТП308 ф.1 | 107 | 200 | - | - |
| 83 | 179 (ЖУПП) | 24.04.17 | 10:15 | 11:00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП308 ф.1 | 107 | 200 | - | - |
| 84 | 180 (ЖУПП) | 24.04.17 | 13:55 | 14:05 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ | ТП45 ф.2 | 23 | 45 | - | - |
| 85 | 181 (ЖУПП) | 26.04.17 | 09:15 | 11:10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП21 ф.8 | 26 | 52 | - | - |
| 86 | 182 (ЖУПП) | 26.04.17 | 10:15 | 11:00 | Ремонт ВЛ-6 кВ | ТП63-ТП117 | 5 | 15 | - | - |
| 87 | 183(ЖУПП) | 26.04.17 | 15:50 | 16:12 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП63 ф.7 | 106 | 220 | - | - |
| 88 | 184 (ЖУПП) | 26.04.17 | 16:56 | 17:37 | Обрыв провода ВЛ-0,23кВ | ТП44, ф.4 | 11 | 25 | - | - |
| 89 | 185 (ЖУПП) | 27.04.17 | 10:50 | 15:10 | Перебили КЛ-0,4кВ | ТП140, ф.12 | 1 | 125 | - | - |
| 90 | 186 (ЖУПП) | 28.04.17 | 16:30 | 17:07 | Пожар ул. Мурманская 1 | ТП-71, ф.6 | 65 | 145 | - | - |
| 91 | 187 (ЖУПП) | 29.04.17 | 17:10 | 17:35 | Окисление на вводе ул.Шмидта 8 | ТП134, ф.5 | 1 | 1 | - |  |

Котельная № 14

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | май | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 188 (ЖУПП) | 1.05.17 | 14:57 | 15:41 | Окисление на контактном соединении ВЛ-0,23кВ с вводной КЛ-0,23кВ Пер. 6й Почтовый 19 | ТП134, ф.5 | 1 | 1 | - | - |
| 93 | 189(ЖУПП) | 2.05.17 | 12:35 | 13:00 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП39 ф.7 | 22 | 51 | - | - |
| 94 | 190 (ЖУПП) | 3.05.17 | 09:10 | 09:40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП138 ф.3 | 89 | 170 | - | - |
| 95 | 191 (ЖУПП) | 3.05.17 | 14:15 | 15:05 | Отключение в связи с прорывом водопроводной трубы | ТП29 ф.4 | 1 | - | - | 1 |
| 96 | 192(ЖУПП) | 3.05.17 | 16:45 | 17:37 | Окисление на вводе ул. Мурманская 10 | ТП71 ф.6 | 1 | 1 | - | - |
| 97 | 193(ЖУПП) | 3.05.17 | 18:30 | 18:55 | Выгорела фаза «С» на рубильнике | ТП175 ф.15 | 15 | 105 | - | - |
| 98 | 194(ЖУПП) | 3.05.17 | 20:40 | 21:08 | Окисление на контактных соединениях ул.Циолковского 18 | ТП37 ф.7 | 1 | 1 | - | - |
| 99 | 195(ЖУПП) | 4.05.17 | 09:01 | 10:40 | Плановый ремонт секции шин в РП2 | ТП17,120,15,114, 14Т1,18Т1,115Т1,164Т2 | 96 | 1550 | - | 9 |
| 100 | 196(ЖУПП) | 4.05.17 | 09:37 | 11:18 | Замена тр-ра в КТП 207 | КТП 207 | 2 | Данных нет сети ОАО «ОЭС» | Свинокомплекс | - |
| 101 | 197(ЖУПП) | 4.05.17 | 12:55 | 13:35 | Окисление на контактных соединениях ул.Докучаева 11 | ТП52 ф.3 | 1 | 1 | - | - |
| 102 | 198 (ЖУПП) | 4.05.17 | 13:43 | 14:33 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП79 ф.6 | 82 | 165 | - | - |
| 103 | 199 (ЖУПП) | 4.05.17 | 14:43 | 14:49 | Переключение анцапфы тр-ра №1 в ТП63 | ТП63 тр-р №1 | 37 | 85 | 4 | - |
| 104 | 200(ЖУПП) | 5.05.17 | 09:00 | 09:57 | Ремонт рубильника ТП175 ф.15 | ТП175 ф.15 | Данных нет сети ОАО «ОЭС» | Данных нет сети ОАО «ОЭС» | - | - |
| 105 | 201(ЖУПП) | 5.05.17 | 09:01 | 10:12 | Опилка деревьев ТП86 ф.3 | ТП86 ф.3 | 99 | 200 | - | - |
| 106 | 202(ЖУПП) | 7.05.17 | 2:07 | 3:08 | Пожар пер.Тверской 6 | ТП64 ф.1 | 17 | 51 | - | - |
| 107 | 203(ЖУПП) | 8.05.17 | 21:59 | 22:41 | Пожар ул.Хасановская 104 | ТП95 ф.8 | 61 | 170 | - | - |
| 108 | 204(ЖУПП) | 9.05.17 | 16:25 | 15:45 | Окисление на контактном соединении ВЛ-0,23кВ с вводной КЛ-0,23кВ Ул Спортивная 12 | ТП83, ф.12 | 1 | 1 | - | - |
| 109 | 205(ЖУПП) | 10.05.17 | 09:00 | 10:00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП63, ф.2 | 96 | 240 | - | - |
| 110 | 206(ЖУПП) | 10.05.17 | 09:05 | 09:51 | Сгорела ПК 6-100А | ТП 98 Тр-р №2 | 1 | 2 | - | Котельная № 4 |
| 111 | 207(ЖУПП) | 10.05.17 | 12:07 | 12:27 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП3, ф.6 | 1 | 2 | - | - |
| 112 | 208(ЖУПП) | 10.05.17 | 13:48 | 15:00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП138, ф.2, ф.3 | 173 | 430 | - | - |
| 113 | 209(ЖУПП) | 12.05.17 | 15:00 | 15:23 | Сгорела ПВ ПН-2 Повреждение КЛ 0,4кВ | ТП3, ф.6 | 1 | 2 | - | - |
| 114 | 210(ЖУПП) | 12.05.17 | 09:00 | 10:55 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП134, ф.4 | 88 | 220 | - | - |
| 115 | 211(ЖУПП) | 11.05.17 | 08:15 | 08:30 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП3, ф.6 | 1 | 2 | - | - |
| 116 | 212(ЖУПП) | 11.05.17 | 09:05 | 12:08 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП86 ф.2 | 31 | 60 | - | - |
| 117 | 213(ЖУПП) | 11.05.17 | 10:00 | 10:15 | Отключение абонента Ул Матросова 67 | ТП95 ф.8 | 50 | 100 | - | - |
| 118 | 214(ЖУПП) | 11.05.17 | 14:18 | 14:40 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП40 ф.7 | 7 | 25 | - | - |
| 119 | 215(ЖУПП) | 14.05.17 | 06:20 | 09:00 | Пожар 5-й Свободный 22 | ТП30 ф.4 | 42 | 80 | - | - |
| 120 | 218(ЖУПП) | 15.05.17 | 17:20 | 18:24 | Окисление на вводе Ул. Фомина 17 | ТП48 ф.4 | 57 | 100 | - | - |
| 121 | 222(ЖУПП) | 19.05.17 | 09:00 | 14:50 | Сбита опора Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП45 ф.3, 6 | 42 | 80 | - | - |
| 122 | 224(ЖУПП) | 21.05.17 | 13:35 | 14:00 | Обрыв провода ВЛ-0,23кВ | ТП139 ф.7 | 11 | 50 | - | - |
| 123 | 225(ЖУПП) | 23.05.17 | 10:30 | 11:40 | Окисление на опоре Ул. Кутузова 97 | ТП35 ф.6 | 1 | 2 | - | - |
| 124 | 231(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 19:15 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП138 ф.3 | 89 | 178 | - | - |
| 125 | 232(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 19:06 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП24 ф.4 | 7 | 115 | - | Котельная №12 |
| 126 | 233(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 18:56 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП38 ф.3 | 21 | 43 | - | - |
| 127 | 234(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 19:35 | Сгорели 2-е ПВ ПН-2 | ТП31 ф.3 | 35 | 72 | - | - |
| 128 | 235(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 19:24 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП165 ф.6 | 35 | 74 | - | - |
| 129 | 236(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 19:50 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП39 ф.1 | 26 | 52 | - | - |
| 130 | 237(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 20:09 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП19 ф.5 | 24 | 50 | - | 3 |
| 131 | 238(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 20:15 | К.З. на ВЛ-0,4кВ | ТП19 ф.7 | 32 | 64 | - | 3 |
| 132 | 239(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 20:19 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | ТП19 ф.3 | 19 | 40 | - | - |
| 133 | 240(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 18:21 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | ТП4 ф.4 | 35 | 70 | - | - |
| 134 | 241(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 18:48 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | ТП27 ф.1 | 48 | 96 | - | - |
| 135 | 242(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 19:05 | Обрыв ВЛ-0.23кВ | ТП26 ф.1 | 26 | 52 | - | - |
| 136 | 243(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 20:30 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | ТП86 ф.3 | 99 | 184 | - | 1 |
| 137 | 244(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 20:58 | Обрыв ВЛ-0,23кВ | ТП108 ф.1 | 87 | 171 | - | - |
| 138 | 245(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 20:33 | Обрыв ВЛ-0,23кВ | ТП108 ф.3 | 44 | 90 | - | - |
| 139 | 246(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 21:05 | К.З. на ВЛ-0,23кВ | ТП182 ф.5 | 22 | 66 | - | - |
| 140 | 247(ЖУПП) | 25.05.17 | 16:50 | 26.05.17 09:50 | К.З. на ВЛ-0,23кВ | ТП161 ф12 | 28 | 56 | - | - |
| 141 | 248(ЖУПП) | 26.05.17 | 01:17 | 03:34 | Отключение МВ-6кВ вРП-3 | ТП149,ТП174 | 152 | 1600 | - | - |

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | май | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 249(ЖУПП) | 26.05.17 | 01:50 | 01:55 | Отключение для поиска К.З. на «Землю» ф.605эл. | ТП№128,178,94,106, 158,101,23,98т№2, 103,188,158,118,58. | 107 | 3600 | - | 5 |
| 143 | 250(ЖУПП) | 26.05.17 | 02:05 | 02:58 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП128для поиска К.З. на «Землю» | ТП№128,94,106,103, 188,158. | 150 | 3800 | - | 7 |
| 144 | 251(ЖУПП) | 26.05.17 | 02:05 | 04:23 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП128для поиска К.З. на «Землю | ТП№101,23,118. | 237 | 1600 | 1 | 5 |
| 145 | 252(ЖУПП) | 26.05.17 | 02:05 | 06:51 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП128для поиска К.З. на «Землю | ТП№178 | 8 | 600 | - | 3 |
| 146 | 253(ЖУПП) | 26.05.17 | 04:50 | 06:12 | Отключение МВ-6кВ в РП-3 на ТП174 | ТП№174,149 | 152 | 1600 | - | - |
| 147 | 254(ЖУПП) | 26.05.17 | 08:15 | 09:28 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП28 ф.5 | 2 | 16 | - | - |
| 148 | 255(ЖУПП) | 26.05.17 | 15:40 | 16:22 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП161 ф.10 | 1 | 10 | - | - |
| 149 | 256(ЖУПП) | 29.05.17 | 08:50 | 10:00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП33 ф.8 | 3 | 5 | - | - |
| 150 | 257(ЖУПП) | 29.05.17 | 18:30 | 18:45 | Обрыв ВЛ-0,4кВ | ТП11 ф.1 | 3 | 49 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | июнь | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | 263(ЖУПП) | 1.06.17 | 06:38 | 06:55 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП134 ф.4 | 27 | 55 | - | - |
| 152 | 264(ЖУПП) | 1.06.17 | 11:45 | 15:05 | Деревом перетерло 2 жилы СИПа | ТП153 ф.8 | 64 | 128 | - | - |
| 153 | 265(ЖУПП) | 1.06.17 | 17:20 | 17:39 | Пожар ул. Саврвсова 55 | ТП63 ф.2 | 33 | 76 | - | - |
| 154 | 266(ЖУПП) | 2.06.17 | 12:45 | 13:10 | Отключение абонента ул. Каховская 108 | ТП73 ф.3 | 21 | 45 | - | - |
| 155 | 267(ЖУПП) | 2.06.17 | 15:20 | 15:39 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП78 ф.14 | 1 | - | Регионэлектро | - |
| 156 | 268(ЖУПП) | 3.06.17 | 16:17 | 16:45 | Отключился АВ в щите на опоре ул.Текстильная 179Б | ТП86 ф.1 | 1 | - | Магазин | - |
| 157 | 269(ЖУПП) | 3.06.17 | 17:59 | 18:12 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП73 ф.2 | 38 | 85 | - | - |
| 158 | 274(ЖУПП) | 5.06.17 | 16:55 | 17:10 | Отломился провод ввода от ВЛ-0,23кВ ул.Щепкина 6 | ТП83 ф.12 | 1 | 3 | - | - |
| 159 | 276(ЖУПП) | 6.06.17 | 22:22 | 22:52 | Ремонт контактного соединения КЛ-0,4кВ | ТП149 ф.13,ф.16 | 2 | 105 | - | - |
| 160 | 279(ЖУПП) | 7.06.17 | 15:18 | 15:40 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП158 ф.4 | 43 | 97 | - | - |
| 161 | 286(ЖУПП) | 11.06.17 | 10:50 | 11:10 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП8 ф.9 | 1 | 1 | - | - |
| 162 | 287(ЖУПП) | 11.06.17 | 13:20 | 13:40 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП74 ф.4 | 10 | 10 | - | - |
| 163 | 288(ЖУПП) | 12.06.17 | 09:07 | 09:15 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП8 ф.9 | 1 | 1 | - | - |
| 164 | 289(ЖУПП) | 12.06.17 | 10:20 | 12:00 | Окисление на вводе ул.Шмидта 8 | ТП86 ф.1 | 1 | 3 | - | - |
| 165 | 290(ЖУПП) | 12.06.17 | 13:15 | 14:10 | Обрыв ВЛ-0,23кВ | ТП08 ф.1 | 87 | 87 | - | - |
| 166 | 291(ЖУПП) | 12.06.17 | 17:40 | 18:10 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП74 ф.4 | 10 | 10 | - | - |
| 167 | 295(ЖУПП) | 14.06.17 | 21:30 | 22:00 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП83 ф.2 | 1 | 1 | - | - |
| 168 | 299(ЖУПП) | 17.06.17 | 07:50 | 08:40 | Окисление на вводе Ул. А.Барбюса 7 | ТП174 ф.7 | 1 | 2 | - | - |
| 169 | 300(ЖУПП) | 18.06.17 | 17:35 | 17:55 | Окисление на вводе Ул. Суворова 34 | ТП32 ф.5 | 1 | 2 | - | - |
| 170 | 301(ЖУПП) | 18.06.17 | 18:10 | 18:50 | Обломился провод ввода Ул. Вичугская 216 | ТП177 ф.6 | 1 | 3 | - | - |
| 171 | 302(ЖУПП) | 18.06.17 | 18:20 | 19:15 | Окисление на вводе Ул. Мечникова 18а | ТП134 ф.4 | 1 | 2 | - | - |
| 172 | 303(ЖУПП) | 19.06.17 | 06:10 | 06:35 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП138 ф.2 | 58 | 100 | - | - |
| 173 | 307(ЖУПП) | 21.06.17 | 12:00 | 12:20 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП24 ф.4 | 52 | 100 | - | - |
| 174 | 308(ЖУПП) | 21.06.17 | 13:10 | 14:05 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ | ТП134 ф.5 | 47 | 100 | - | - |
| 175 | 310(ЖУПП) | 21.06.17 | 16:00 | 17:14 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП134 ф.5 | 47 | 100 | - | - |
| 176 | 312(ЖУПП) | 22.06.17 | 13:40 | 14:05 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП134 ф.5 | 47 | 100 | - | - |
| 177 | 315(ЖУПП) | 23.06.17 | 11:30 | 12:05 | Отключение МВ-6 в ТП172 на ТП191 из-за КЗ | ТП191, ТП192, ТП193, ТП194, ТП195, ТП196 | Сети обслуживает ОАО «ОЭС» |  |  |  |
| 178 | 316(ЖУПП) | 27.06.17 | 10:45 | 10:50 | ТП 77 РУ 6 кВ демонтаж вентиляц. решетки. | ТП77 | 62 | 120 | - | 2 |
| 179 | 317(ЖУПП) | 27.06.17 | 10:45 | 11:15 | ТП 77 установка вентиляц. решетки. | ТП77 ф.4 | 60 | 120 | - | - |
| 180 | 318(ЖУПП) | 27.06.17 | 11:05 | 11:50 | Окисление на вводе Ул. Юрьевецкая 205 | ТП39 ф.2 | 61 | 122 | - | - |
| 181 | 319(ЖУПП) | 27.06.17 | 12:30 | 12:55 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП11 ф.1 | 49 | 95 | - | - |
| 182 | 321(ЖУПП) | 21.06.17 | 15:10 | 15:40 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП71 ф.6 | 65 | 130 | - | - |
| 183 | 322(ЖУПП) | 27.06.17 | 15:15 | 15:40 | Обрубка деревьев. | ТП11 ф.1 | 49 | 95 | - | - |
| 184 | 328(ЖУПП) | 29.06.17 | 9:10 | 9:50 | Окисление на вводе Ул. Юрьевецкая 82 | ТП40 ф.7 | 1 | 1 | - | - |
| 185 | 231(ЖУПП) | 30.06.17 | 14:25 | 14:50 | Обрыв ВЛ-0,23кВ | ТП147 ф.4 | 17 | 40 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | июль | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 | 332(ЖУПП) | 1.07.17 | 11:35 | 11:55 | Окисление на вводе Ул. Хользунова 22 | ТП31 ф.4 | 1 | 2 | - | - |
| 187 | 333(ЖУПП) | 1.07.17 | 15:20 | 16:35 | Обрыв ВЛИ-0,23кВ | ТП32 ф.2 | 1 | 1 | - | - |
| 188 | 334(ЖУПП) | 1.07.17 | 16:00 | 16:58 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП44 ф.4 | 30 | 100 | - | 1 |
| 189 | 335(ЖУПП) | 1.07.17 | 15:00 | 17:20 | Ослаб контакт в зажиме ввода | ТП136 ф.4 | 1 | 1 | - | - |
| 190 | 336(ЖУПП) | 1.07.17 | 17:15 | 18:15 | Окисление на вводе пер. Сельцовский 26 | ТП38 ф.3 | 1 | 1 | - | - |
| 191 | 337(ЖУПП) | 3.07.17 | 9:50 | 10:40 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ | ТП27 ф.1 | 48 | 90 | - | - |
| 192 | 338(ЖУПП) | 5.07.17 | 13:02 | 13:30 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП31 ф.3 | 18 | 55 | - | - |
| 193 | 339(ЖУПП) | 5.07.17 | 17:44 | 18:24 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП207 ф.ГЭС | 1 | 1 | - | - |
| 194 | 345(ЖУПП) | 8.07.17 | 19:30 | 21:10 | Окисление на вводе Ул. 8-е Марта 38 | ТП39 ф.3 | 1 | 3 | - | - |
| 195 | 350(ЖУПП) | 12.07.17 | 12:22 | 13:18 | Упала опора ВЛ-0,23кВ | ТП43 ф.4 | 13 | 128 | - | - |
| 196 | 353(ЖУПП) | 12.07.17 | 16:10 | 16:35 | Окисление на вводе ул. Комсомольская 63 | ТП11 ф.1 | 1 | 4 | - | - |
| 197 | 356(ЖУПП) | 13.07.17 | 11:04 | 11:17 | Окисление на вводе ул. Герцена 63 | ТП89 ф.2 | 110 | 250 | - | 1 |
| 198 | 361(ЖУПП) | 16.07.17 | 18:15 | 19:06 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ | ТП27, ф.1 | 48 | 100 | - | - |
| 199 | 364(ЖУПП) | 18.07.17 | 10:35 | 11:03 | Окисление на вводе ул. Текстильная, д.155 | ТП86, ф.1 | 1 | 2 | - | - |
| 200 | 375(ЖУПП) | 20.07.17 | 16:40 | 17:55 | Окисление на вводе ул. Скрябина, д.8 | ТП134, ф.1 | 1 | 3 | - | - |
| 201 | 376 (ЖУПП) | 21.07.17 | 9:45 | 9:50 | Ремонт держателя ПН-2 ТП147, ф.8 | ТП147, ф.8 | 5 | 12 | - | - |
| 202 | 377 (ЖУПП) | 21.07.17 | 12:12 | 14:46 | Пожар ул. Виленская, д. 4 | ТП31, ф.4 | 52 | 110 | - | - |
| 203 | 378 (ЖУПП) | 21.07.17 | 19:20 | 19:39 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП41, ф.2 | 25 | 60 | - | - |
| 204 | 379 (ЖУПП) | 22.07.17 | 8:30 | 8:50 | Отключился АВ | ТП79, ф.4 | 1 | - | - | - |
| 205 | 380 (ЖУПП) | 23.07.17 | 15:10 | 16:20 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ | ТП177, ф.6 | 69 | 120 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | октябрь | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | ноябрь | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.

| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | декабрь | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.