|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за** | **январь** | **месяц** | **20** | **17** | **г.** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **№ заявки в журнале** **(№ стр. опер. журнала)** | **дата****(д.м.гг.)** | **Время отключения (выезда)** | **Время включения (возврата)** | **Причина отключения** | **Центр питания** | **Кол-во точек поставки** | **Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение** | **Промышленные объекты** | **Социально значимые** **объекты** |
| 1 | 1(ЖУАО) | 01.01.17 | 10:20 | 10:40 | Отгорели провода ввода 0,4кВ | ТП44 ф.4 | 1 | - | - | 1 |
| 2 | 2(ЖУАО) | 03.01.17 | 9:45 | 9:51 | Отгорел провод ввода 0,4 кВ | ТП31 ф.4 | 1 | 2 | - | - |
| 3 | 3(ЖУАО) | 04.01.17 | 15:25 | 15:41 | Плохой контакт на счетчике  | ТП47 ф.15 | 10 | - | - | - |
| 4 | 4(ЖУАО) | 05.01.17 | 18:20 | 19:02 | Плохой контакт в РУ-0,4 кВ | ТП64 ф.8 | 3 | 10 | - | - |
| 5 | 5(ЖУАО) | 06.01.17 | 8:45 | 11:45 | КЗ на ВЛ-0,4кВ | ТП30 ф.4 | 42 | 120 | - | - |
| 6 | 6(ЖУАО) | 07.01.17 | 14:50 | 15:15 | Окисление на вводе | ТП56 ф.4 | 1 | 1 | - | - |
| 7 | 7(ЖУАО) | 08.01.17 | 08:00 | 09:30 | Обрыв провода ВЛ-0,23кВ | ТП108 ф.3 | 44 | 100 | - | - |
| 8 | 8(ЖУАО) | 08.01.17 | 12:32 | 13:05 | Сгорела ПВ ПН-2 фаза «С» | ТП134 ф.4 | 30 | 60 | - | - |
| 9 | 9(ЖУАО) | 09.01.17 | 11:45 | 12:00 | Сгорела ПВ ПН-2 фаза «С» | ТП93 ф.6 | 2 | 2 | - | - |
| 10 | 10(ЖУАО) | 09.01.17 | 8:25 | 8:48 | Сгорела ПВ ПН-2  | ТП56 ф.6 | 22 | 65 | - | - |
| 11 | 11(ЖУАО) | 12.01.17 | 10:00 | 10:40 | Сгорела ПВ ПН-2  | ТП8 ф.2 | 1 | 1 | - | - |
| 12 | 12(ЖУАО) | 15.01.17 | 12:10 | 13:30 | Неисправность на ВЛ-0,4кВ | ТП174 ф.7 | 41 | 122 | - | - |
| 13 | 13(ЖУАО) | 15.01.17 | 16:31 | 17:00 | Сгорела ПВ ПН-2 выход с тр-ра №1 | ТП175 тр-р1 | 9 | 9 | - | 1 |
| 14 | 14(ЖУАО) | 16.01.17 | 8:40 | 9:02 | Отгорел провод ввода 0,2 кВ | ТП48 ф.4 | 1 | 2 | - | - |
| 15 | 15(ЖУАО) | 16.01.17 | 20:17 | 21:08 | Неисправен рубильник  | ТП37 ф.6 | 38 | 114 | - | - |
| 16 | 16(ЖУАО) | 23.01.17 | 09:50 | 10:40 | Отгорел зажим ввода | ТП38 ф.3 | 1 | 2 | - | - |
| 17 | 17(ЖУАО) | 26.01.17 | 11:50 | 12:05 | Отключился АВ | ТП47 ф.15 | 1 | 1 | - | - |
| 18 | 18(ЖУАО) | 27.01.17 | 9:40 | 10:52 | КЗ на ВЛ-0,4кВ | ТП158 ф.4 | 50 | 110 | - | - |
| 19 | 19(ЖУАО) | 30.01.17 | 12:20 | 12:48 | Обрыв провода ВЛ-0,23кВ | ТП45 ф.7 | 37 | 80 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖУАО – журнал учета аварийных отключений электрооборудования 0,4/6 кВ в сетях ОАО «Кинешемская ГЭС»;

ОЖ – оперативный журнал.

Исп. Иванов В.А.