## Форма 8.1
Журнал учёта данных по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за ноябрь месяц 2018 года
Открытое Акционерное Общество "Кинешемская городская электросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: |  | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[9 empty] | ВСЕГО | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
378 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№35 ф.4 | 0.38 | 2018-11-06 09:20 | 2018-11-06 10:55 | П | 1.58 | 71 | 0 | 40
379 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№113 | 6 (6,3) | 2018-11-06 13:30 | 2018-11-06 15:25 | П | 1.92 | 25 | 4 | 150
380 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№135 ф.8 | 0.38 | 2018-11-07 09:11 | 2018-11-07 10:54 | П | 1.72 | 2 | 0 | 19
381 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№79 ф.6 | 0.38 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 11:05 | П | 2.08 | 110 | 0 | 56
382 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№36 ф.10 | 0.38 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 12:00 | П | 3 | 57 | 0 | 61
383 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№44 ф.2 | 0.38 | 2018-11-27 09:04 | 2018-11-27 11:08 | П | 2.07 | 33 | 0 | 52
384 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ТП | ТП№113 | 6 (6,3) | 2018-11-28 13:45 | 2018-11-28 15:15 | П | 1.5 | 25 | 4 | 150
385 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№44 ф.2 | 0.38 | 2018-11-29 14:10 | 2018-11-29 14:38 | П | 0.47 | 33 | 0 | 30
386 | ОАО "Кинешемская ГЭС" | ВЛ | ТП№36 ф.10 | 0.38 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 11:50 | П | 2.83 | 57 | 0 | 61

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью за 2018 год
____Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"____
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Параметр составляющей показателя | МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 19041 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт.
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 4
1.3 | СН-2 (6 - 20 кВ), шт. | 557
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 18219
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | #REF! | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | #REF! | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | #REF! | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | #REF! | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
пароль 123456