|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за** | **май** | **месяц** | **20** | **17** | **г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **№ заявки в журнале**  **(№ стр. опер. журнала)** | **дата**  **(д.м.гг.)** | **Время отключения (выезда)** | **Время включения (возврата)** | **Причина отключения** | **Центр питания** | **Кол-во точек поставки** | **Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение** | **Промышленные объекты** | **Социально значимые**  **объекты** |
| 92 | 188 (ЖУПП) | 1.05.17 | 14:57 | 15:41 | Окисление на контактном соединении ВЛ-0,23кВ с вводной КЛ-0,23кВ  Пер. 6й Почтовый 19 | ТП134, ф.5 | 1 | 1 | - | - |
| 93 | 189(ЖУПП) | 2.05.17 | 12:35 | 13:00 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП39 ф.7 | 22 | 51 | - | - |
| 94 | 190 (ЖУПП) | 3.05.17 | 09:10 | 09:40 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП138 ф.3 | 89 | 170 | - | - |
| 95 | 191 (ЖУПП) | 3.05.17 | 14:15 | 15:05 | Отключение в связи с прорывом водопроводной трубы | ТП29 ф.4 | 1 | - | - | 1 |
| 96 | 192(ЖУПП) | 3.05.17 | 16:45 | 17:37 | Окисление на вводе ул. Мурманская 10 | ТП71 ф.6 | 1 | 1 | - | - |
| 97 | 193(ЖУПП) | 3.05.17 | 18:30 | 18:55 | Выгорела фаза «С» на рубильнике | ТП175 ф.15 | 15 | 105 | - | - |
| 98 | 194(ЖУПП) | 3.05.17 | 20:40 | 21:08 | Окисление на контактных соединениях ул.Циолковского 18 | ТП37 ф.7 | 1 | 1 | - | - |
| 99 | 195(ЖУПП) | 4.05.17 | 09:01 | 10:40 | Плановый ремонт секции шин в РП2 | ТП17,120,15,114,  14Т1,18Т1,115Т1,164Т2 | 96 | 1550 | - | 9 |
| 100 | 196(ЖУПП) | 4.05.17 | 09:37 | 11:18 | Замена тр-ра в КТП 207 | КТП 207 | 2 | Данных нет сети ОАО «ОЭС» | Свинокомплекс | - |
| 101 | 197(ЖУПП) | 4.05.17 | 12:55 | 13:35 | Окисление на контактных соединениях ул.Докучаева 11 | ТП52 ф.3 | 1 | 1 | - | - |
| 102 | 198 (ЖУПП) | 4.05.17 | 13:43 | 14:33 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП79 ф.6 | 82 | 165 | - | - |
| 103 | 199 (ЖУПП) | 4.05.17 | 14:43 | 14:49 | Переключение анцапфы тр-ра №1 в ТП63 | ТП63 тр-р №1 | 37 | 85 | 4 | - |
| 104 | 200(ЖУПП) | 5.05.17 | 09:00 | 09:57 | Ремонт рубильника ТП175 ф.15 | ТП175 ф.15 | Данных нет сети ОАО «ОЭС» | Данных нет сети ОАО «ОЭС» | - | - |
| 105 | 201(ЖУПП) | 5.05.17 | 09:01 | 10:12 | Опилка деревьев ТП86 ф.3 | ТП86 ф.3 | 99 | 200 | - | - |
| 106 | 202(ЖУПП) | 7.05.17 | 2:07 | 3:08 | Пожар пер.Тверской 6 | ТП64 ф.1 | 17 | 51 | - | - |
| 107 | 203(ЖУПП) | 8.05.17 | 21:59 | 22:41 | Пожар ул.Хасановская 104 | ТП95 ф.8 | 61 | 170 | - | - |
| 108 | 204(ЖУПП) | 9.05.17 | 16:25 | 15:45 | Окисление на контактном соединении ВЛ-0,23кВ с вводной КЛ-0,23кВ  Ул Спортивная 12 | ТП83, ф.12 | 1 | 1 | - | - |
| 109 | 205(ЖУПП) | 10.05.17 | 09:00 | 10:00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП63, ф.2 | 96 | 240 | - | - |
| 110 | 206(ЖУПП) | 10.05.17 | 09:05 | 09:51 | Сгорела ПК 6-100А | ТП 98 Тр-р №2 | 1 | 2 | - | Котельная № 4 |
| 111 | 207(ЖУПП) | 10.05.17 | 12:07 | 12:27 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП3, ф.6 | 1 | 2 | - | - |
| 112 | 208(ЖУПП) | 10.05.17 | 13:48 | 15:00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП138, ф.2, ф.3 | 173 | 430 | - | - |
| 113 | 209(ЖУПП) | 12.05.17 | 15:00 | 15:23 | Сгорела ПВ ПН-2  Повреждение КЛ 0,4кВ | ТП3, ф.6 | 1 | 2 | - | - |
| 114 | 210(ЖУПП) | 12.05.17 | 09:00 | 10:55 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП134, ф.4 | 88 | 220 | - | - |
| 115 | 211(ЖУПП) | 11.05.17 | 08:15 | 08:30 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП3, ф.6 | 1 | 2 | - | - |
| 116 | 212(ЖУПП) | 11.05.17 | 09:05 | 12:08 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП86 ф.2 | 31 | 60 | - | - |
| 117 | 213(ЖУПП) | 11.05.17 | 10:00 | 10:15 | Отключение абонента  Ул Матросова 67 | ТП95 ф.8 | 50 | 100 | - | - |
| 118 | 214(ЖУПП) | 11.05.17 | 14:18 | 14:40 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП40 ф.7 | 7 | 25 | - | - |
| 119 | 215(ЖУПП) | 14.05.17 | 06:20 | 09:00 | Пожар 5-й Свободный 22 | ТП30 ф.4 | 42 | 80 | - | - |
| 120 | 218(ЖУПП) | 15.05.17 | 17:20 | 18:24 | Окисление на вводе  Ул. Фомина 17 | ТП48 ф.4 | 57 | 100 | - | - |
| 121 | 222(ЖУПП) | 19.05.17 | 09:00 | 14:50 | Сбита опора  Ремонт ВЛ-0,4 кВ | ТП45 ф.3, 6 | 42 | 80 | - | - |
| 122 | 224(ЖУПП) | 21.05.17 | 13:35 | 14:00 | Обрыв провода ВЛ-0,23кВ | ТП139 ф.7 | 11 | 50 | - | - |
| 123 | 225(ЖУПП) | 23.05.17 | 10:30 | 11:40 | Окисление на опоре  Ул. Кутузова 97 | ТП35 ф.6 | 1 | 2 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.